STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

  - Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota, nerestauruota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.

  - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

  - Siūlomos prekės privalo būti sertifikuotos CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos.

  - Prekių gamintojo įmonės kokybės vadybos sistema privalo atitikti Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos“ (arba ankstesnę standarto versiją) arba lygiaverčio kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus, ISO 14001 (Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Pateikti gamintojui išduotų sertifikatų kopijas

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

3 kVA vienfazio nepertraukiamo maitinimo šaltinių parametrai

| Eil.Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
|  | Būtina nurodyti vienfazio (230V) nepertraukiamo maitinimo šaltinio pavadinimą, modelį, gamintoją |  |  |  |
|  | Tipas (darbo principas)- dvigubos konversijos „On-line“ |  |  |  |
|  | Montavimas- Rack 19“ arba konvertuojamas į „Tower“ |  |  |  |
|  | Matmenys, mm (plotis x gylis x aukštis), ne daugiau 440 x 600 x 90 |  |  |  |
|  | Nominali kintama įėjimo įtampa 230V |  |  |  |
|  | Įėjimo įtampos tolerancija- ne mažiau kaip ± 20% |  |  |  |
|  | Įėjimo įtampos nominalus dažnis 50Hz |  |  |  |
|  | Įėjimo dažnio tolerancija- ne mažiau kaip ± 5% |  |  |  |
|  | Pilnoji galia- ne mažiau 3000 VA |  |  |  |
|  | Aktyvioji galia- ne mažiau 2700 W |  |  |  |
|  | Išėjimo įtampos pasirinkimas- 200,208,220,230 arba 240 VAC |  |  |  |
|  | Išėjimo įtampos tolerancija- ne daugiau kaip ± 5% |  |  |  |
|  | Išėjimo įtampos dažnis 50Hz |  |  |  |
|  | Išėjimo dažnio tolerancija ne daugiau kaip ± 2% |  |  |  |
|  | Galios faktorius > 0,9 |  |  |  |
|  | THDI (Total harmonic distortion) < 5% |  |  |  |
|  | Diskretinių signalų išdavimas: - akumuliatorių gedimas; - bendras UPS gedimas |  |  |  |
|  | Naudingumo koeficientas- ne mažiau 89% |  |  |  |
|  | Amplitudės koeficientas (Crest Factor) 3:1 |  |  |  |
|  | Esant tinklo įtampai, baterijų gedimas neturi blokuoti įrangos maitinimo- turi palaikyti |  |  |  |
|  | Vidinis automatinis „bypass“- turi būti |  |  |  |
|  | Greitas baterijų keitimas (angl. „hot swap“) |  |  |  |
|  | Baterijų tarnavimo laikas ne mažiau 4 metų |  |  |  |
|  | Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip 0....+40 oC |  |  |  |
|  | Santykinis drėgnumo diapazonas ne mažiau 0...95 % be kondensacijos |  |  |  |
|  | Montavimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |  |
|  | Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažiau IP20 |  |  |  |
|  | Svoris 40 ± 15 kg |  |  |  |
|  | Komplektuojamas su: relinių kontaktų plokšte ir rankinių apvadinio režimo perjungikliu |  |  |  |
|  | Galimi naudojamų akumuliatorių tipai- standartiniai: 7Ah; 7,2Ah; 9Ah |  |  |  |
|  | Atitikimas standartams (sertifikatai) (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją ir duomenų lapą (datasheet), kuriame nurodytas atitikimas standartams)- CE; IEC/EN 62040-1; IEC/EN 62040-2; IEC/EN 62040-3 |  |  |  |
|  | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |

6 kVA vienfazio nepertraukiamo maitinimo šaltinių parametrai

| Eil.Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
|  | Būtina nurodyti vienfazio (230V) nepertraukiamo maitinimo šaltinio pavadinimą, modelį, gamintoją |  |  |  |
|  | Tipas (darbo principas)- dvigubos konversijos „On-line“ |  |  |  |
|  | Montavimas- „Tower“ |  |  |  |
|  | Matmenys, mm (plotis x gylis x aukštis), ne daugiau 260 x 720 x 580 |  |  |  |
|  | Nominali kintama įėjimo įtampa 230V |  |  |  |
|  | Įėjimo įtampos tolerancija ne mažiau kaip ± 20% |  |  |  |
|  | Įėjimo dažnis 50 Hz |  |  |  |
|  | Įėjimo dažnio tolerancija ne mažiau kaip ± 5% |  |  |  |
|  | Pilnoji galia ne mažiau 6000 VA |  |  |  |
|  | Aktyvioji galia ne mažiau 5400 W |  |  |  |
|  | Išėjimo įtampos pasirinkimas 200, 208, 220, 230 arba 240 VAC |  |  |  |
|  | Išėjimo įtampos tolerancija ne daugiau kaip ± 5% |  |  |  |
|  | Išėjimo dažnis 50Hz |  |  |  |
|  | Išėjimo dažnio tolerancija ne daugiau kaip ± 2% |  |  |  |
|  | Galios faktorius > 0,9 |  |  |  |
|  | THDI ((Total harmonic distortion) < 5% |  |  |  |
|  | Diskretinių signalų išdavimas: - akumuliatorių gedimas; - bendras UPS gedimas |  |  |  |
|  | Naudingumo koeficientas ne mažiau 89% |  |  |  |
|  | Amplitudės koeficientas (Crest Factor) 3:1 |  |  |  |
|  | Esant tinklo įtampai, baterijų gedimas neturi blokuoti įrangos maitinimo- turi palaikyti |  |  |  |
|  | Vidinis automatinis „bypass“ turi būti |  |  |  |
|  | Greitas baterijų keitimas (angl. „hot swap“) |  |  |  |
|  | Baterijų tarnavimo laikas ne mažiau 4 metų |  |  |  |
|  | Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip 0....+40 oC |  |  |  |
|  | Santykinis drėgnumo diapazonas ne mažiau 0...95 % be kondensacijos |  |  |  |
|  | Montavimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |  |
|  | Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažiau IP20 |  |  |  |
|  | Svoris 90 ± 15 kg |  |  |  |
|  | Komplektuojamas su relinių kontaktų plokšte ir rankinių apvadinio režimo perjungikliu |  |  |  |
|  | Galimi naudojamų akumuliatorių tipai- standartiniai: 7Ah; 7,2Ah; 9Ah |  |  |  |
|  | Atitikimas standartams (sertifikatai) (kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją ir duomenų lapą (datasheet), kuriame nurodytas atitikimas standartams)- CE; IEC/EN 62040-1; IEC/EN 62040-2; IEC/EN 62040-3 |  |  |  |
|  | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |

- Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |