STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

RUTULINIO ČIAUPO DUJINEI-HIDROPAVARAI IR JOS DISTANCINIO/VIETINIO VALDYMO MODULIUI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

Click or tap here to enter text.

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
|  | PAVARA |  |  |  |
| 1.1. | Čiaupas turi būti valdomas dujine-hidrauline (DH) pavara su valdymo moduliu. |  |  |  |
| 1.2. | Dujinė-hidraulinė pavara turi būti Scotch Yoke arba lygiaverčio tipo. |  |  |  |
| 1.3. | Dviejų cilindrų (dujinio ir hidraulinio) pavara yra skirta pakeisti valdymo dujų arba hidraulinio tepalo slėgį rotaciniu judesiu ir užtikrinti čiaupo uždarymą ir atidarymą. Valdymo dujų padavimas turi būti užtikrintas iš atvamzdžių čiaupo korpuse. |  |  |  |
| 2. | valdymo modulis |  |  |  |
| 2.1. | Valdymo modulio paskirtis yra impulsinių (valdymo) dujų arba hidraulinio skysčio padavimas į DH pavarą tikslu atidaryti/uždaryti čiaupą. Pneumatiniame režime modulio energijos šaltinis-dujų slėgio jėga darbiniame vamzdyje; distancinis valdymas – per savaiminės saugos grandinės EEx ia elektrinio signalo lygį, gaunamą iš telemetrijos sistemos ir perduodamą į elektromagnetinius vožtuvus. Valdymas elektriniais impulsais nepriimtinas. |  |  |  |
| 2.2. | Valdymo modulio konstrukcija turi užtikrinti rankinio čiaupo valdymo galimybę (atidaryti/uždaryti) hidrauliniu būdu, kai dujotiekyje yra slėgis ir kai nėra slėgio. |  |  |  |
| 2.3. | Reikalavimai modulio konstrukcijai: |  |  |  |
| 2.3.1. | Valdymo modulis montuojamas sandarioje (ne mažiau nei IP65 (iki kiaurymių gręžimo)) rakinamoje spintoje iš nerūdijančio plieno, kuri užtikrina vidinės įrangos apsaugą nuo atmosferos poveikių. Spinta tvirtinama prie pavaros; |  |  |  |
| 2.3.2. | Valdymo modulio konstrukcija (kaip dujinės taip ir hidraulinės dalies) modulinio išpildymo. Valdymo modulio komponentams (slėgio reguliatorius, filtras, hidraulinio skysčio siurblys, atbulinei vožtuvai ir kt.) sujungimui panaudoti kuo mažiau jungiamųjų elementų: vamzdelių, alkūnių, perėjimų ir pan.; |  |  |  |
| 2.3.3. | Konstrukcija turi užtikrinti impulsinių dujų padavimą iš abiejų čiaupo pusių be papildomų rankinio perjungimo komponentų ir sistemos nudujinimą techninio aptarnavimo metu; |  |  |  |
| 2.3.4. | Visi pneumatinės ir hidraulinės sistemos impulsiniai vamzdeliai, čiaupai, perėjimai, alkūnės turi būti iš nerūdijančio plieno; |  |  |  |
| 2.3.5. | Spinta turi turėti ventiliacijos filtrą; |  |  |  |
| 2.3.6. | Spintoje prie filtrų, slėgio reguliatorių, apsauginių išmetimo vožtuvų turi būti lentelės su įrangos suderinimo parametrais; |  |  |  |
| 2.3.7. | Spintoje turi būti pritvirtinta (arba įdėta į dokumentų kišenę) valdymo modulio principinė schema; |  |  |  |
| 2.3.8. | Spintoje prie perjungimo elementų turi būti užrašai lietuvių kalba apie jų padėčių paskirtį; |  |  |  |
| 2.3.9. | Spinta neturi trukdyti čiaupo ir pavaros techniniam aptarnavimui; |  |  |  |
| 2.3.10. | Modulio konstrukcija turi užtikrinti minimalius periodinio techninio aptarnavimo poreikius; |  |  |  |
| 2.4. | Bendrieji reikalavimai modulio aplinkai ir įrangos išpildymui: |  |  |  |
| 2.4.1. | Valdymo (impulsinių) dujų slėgis – 15...54 bar; |  |  |  |
| 2.4.2. | Paduodamų impulsinių dujų temperatūra - 20...+35C; |  |  |  |
| 2.4.3. | Visų valdymo modulio komponentų ir įrenginių aplinkos temperatūros diapazonas: -35...+35 °C; |  |  |  |
| 2.4.4. | Spintos viduje sprogimui pavojinga terpė zona 1, medžiagų grupė II pagal Lietuvos standarto LST EN 60079-10:2016 „Sprogiosios atmosferos. 10-1 dalis. Zonų klasifikavimas. Sprogiosios dujų atmosferos (IEC 60079-10-1:2015)“ (arba lygiaverčio standarto); |  |  |  |
| 2.4.5. | Spintos išorėje sprogimui pavojinga terpė zona 2 medžiagų grupė II pagal Lietuvos standarto LST EN 60079-10:2016 „Sprogiosios atmosferos. 10-1 dalis. Zonų klasifikavimas. Sprogiosios dujų atmosferos (IEC 60079-10-1:2015)“ (arba lygiaverčio standarto). |  |  |  |
| 2.4.6. | Preliminari valdymo modulio įranga ir reikalavimai jai: |  |  |  |
| 2.4.6.1. | Atbulinis vožtuvas (arba jų sistema) impulsinių dujų padavimui iš abiejų čiaupo pusių, užtikrinantis dujų pratekėjimo blokavimą aplink čiaupą esant slėgio skirtumui; |  |  |  |
| 2.4.6.2. | Kombinuotas mechaninis ir drėgmės filtras (filtravimas dalelių ≥ 40μm) su galimybe prapūsti filtrą, tūris ne mažiau 200 ml; |  |  |  |
| 2.4.6.3. | Skysčiu užpildytas manometras (slėgio matavimui prieš reguliatorių); |  |  |  |
| 2.4.6.4. | Slėgio reguliatorius (jeigu reikalingas sistemos funkcionavimui); |  |  |  |
| 2.4.6.5. | Apsauginis išmetimo vožtuvas (jeigu reikalingas sistemos funkcionavimui. Išmetimas turi būti vykdomas ne į spintos vidų); |  |  |  |
| 2.4.6.6. | Skysčiu užpildytas manometras (slėgio matavimui po reguliatoriaus); |  |  |  |
| 2.4.6.7. | Elektromagnetiniai vožtuvai (2 vnt.) su rankiniu valdymu (normaliai uždarytas, 3/2 pozicijos, EEx ia IIC, valdymo srovė ≤ 35,3 mA, įtampa 24 VDC (max 28 VDC) valdymas įtampos lygiu). Turi būti suderinami su solenoido draiveriu KFDO-SD2-Ex1.1045, Pepperl+Fuchs (arba lygiaverčiu); |  |  |  |
| 2.4.6.8. | Numatyti čiaupo atidarymo/uždarymo greičio reguliavimo galimybę; |  |  |  |
| 2.4.6.9. | Skysčiu užpildytas manometras hidraulinio skysčio slėgio matavimui; |  |  |  |
| 2.4.6.10. | Rankinis tepalo siurblys, talpa tepalo atsargai. Numatyti kondensato iš tepalo sistemos nuleidimo galimybę; |  |  |  |
| 2.4.6.11. | Filtrai ventiliacijos linijoms; |  |  |  |
| 2.4.6.12. | Durų atidarymo daviklis EEx d, „sauso“ kontakto tipo, įjungtas į EEx ia grandinę; |  |  |  |
| 2.4.6.13. | EEx e komutacinė dėžutė (-ės) (pajungimo gnybtai signalams: „Atidaryti“, „Uždaryti“, „Atidarytas“, „Uždarytas“, „Modulio spintos durys atidarytos“, „Valdymas iš modulio įjungtas“); |  |  |  |
| 2.4.6.14. | Perjungiklis EEx ia (arba EEx d, EEx e) tipo atjungiantis signalines grandines nuo elektromagnetinių vožtuvų ir turintis atjungimą indikuojančius kontaktus; |  |  |  |
| 2.4.6.15. | EEx e sandarikliai spintoje kabelių įvadui; |  |  |  |
| 2.4.6.16. | Signalams į telemetrijos sistemą paduoti ir valdymo signalams gauti bus naudojami du 7x0,75 kabeliai. |  |  |  |
| 2.5. | Reikalavimai įrangos sertifikavimui ir dokumentacijai. Prieš valdymo modulio tiekimą turi būti pateiktas žemiau pateiktas dokumentacijos komplektas: |  |  |  |
| 2.5.1. | Modulio funkcinė schema su sunumeruotais ir išvardintais visais pneumatinės, hidraulinės ir elektrinės dalių komponentais; |  |  |  |
| 2.5.2. | Techninės informacijos ir sertifikatų segtuvas, kuriame sutinkamai su p. 2.4 numeracijos eilės tvarka turi būti pateikta dokumentacija: |  |  |  |
| 2.5.2.1. | elektrinės dalies komponentams – gamintojo komponento aprašymas arba katalogo fragmentas ir Ex sertifikatas; |  |  |  |
| 2.5.2.2. | visiems (be išimčių) pneumatinės dalies komponentams komponento aprašymas arba katalogo fragmentas su informacija, kad komponentas skirtas dujų terpei; |  |  |  |
| 2.5.2.3. | hidraulinės dalies komponentams komponento aprašymas arba katalogo fragmentas; |  |  |  |
| 2.5.2.4. | elektrinė sujungimų schema; |  |  |  |
| 2.5.2.5. | gamyklinio valdymo modulio išbandymo protokolas. |  |  |  |
| 3. | Mechaninis/elektrinis padėties indikatorius-signalizatorius |  |  |  |
| 3.1. | Prie pavaros korpuso iš viršaus turi būti pritvirtintas mechaninis/elektrinis padėties (atidaryta/uždaryta) indikatorius-signalizatorius; |  |  |  |
| 3.2. | Indikatoriaus-signalizatoriaus EEx d tipo elektrinio bloko konstrukcija turi būti atspari vandens ir drėgmės patekimui. Apsaugos klasė ne žemesnė IP65. Indikatoriaus-signalizatoriaus galinės padėties signalai turi būti NC (Normal Closed), „sauso“ kontakto tipo. Bus įjungti į EEx ia grandines. |  |  |  |
| 3.3. | Mechaninė padėties nurodymo rodyklė turi būti tokios konstrukcijos, kad išvengti pažeidimo dėl sniego ir ledo sluoksnio. Lipdukų panaudojimas padėties žymėjimui neleidžiamas. |  |  |  |
| 3.4. | Kabelis iš indikatoriaus elektrinio bloko turi būti pajungtas į valdymo modulio sujungimo dėžutę. |  |  |  |
| 3.5. | Užrašai apie čiaupo padėtį turi būti lietuvių kalba. |  |  |  |
| 4. | Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių Pardavėjo garantija nuo paskutinės Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Konkretus Pardavėjo suteiktas garantinis terminas nurodytas Pardavėjo pasiūlyme. |  |  |  |

3. Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (diametras ir kt.) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |

Pageidaujamos dujinės-hidropavaros distancinio/vietinio valdymo modulio schemos (galima siūlyti ir kitus lygiaverčio funkcionalumo variantus):