STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTŲ TELEMETRIJOS SISTEMOS PROJEKTAVIMO GAIRĖS (KOREGUOJAMA PAGAL TECHNOLOGINĘ ĮRANGĄ)

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. Uždarymo įtaisų (čiaupų) telemetrijos sistemos projektavimo principai

  - Telemetrijos sistemos įranga užtikrina čiaupų aikštelės technologinės įrangos darbo parametrų kaupimą ir perdavimą, darbo parametrų kontrolę, aliarminių signalų formavimą (analoginės signalams 2 lygių - perspėjimo ir avarija) ir perdavimą į Perkančiojo subjekto Sistemos valdymo centrą.

  - Į telemetrijos sistemą turi būti perduodami duomenys – dujų slėgis prieš čiaupą, dujų slėgis už čiaupo, linijinio čiaupo padėtis (atidaryta/uždaryta), čiaupo valdymo režimas (distancinis arba rankinis), modulio durų atidarymo faktas.

  - Turi būti čiaupo atidarymo/uždarymo distanciniu būdu funkcija.

  - Suprojektuoti telemetrijos sistemos slėgio matavimo ir atvaizdavimo mazgą. Pageidaujama konstrukcija schematiškai parodyta žemiau pateiktame paveiksle.

  - Jei iš vienos telemetrijos sistemos centrinės įrangos kontroliuojami du ir daugiau čiuapų, optimizuoti slėgio matavimo taškų skaičių, išvengiant jų dubliavimo. Dujų paėmimo stovuose be slėgio jutiklių numatyti tik manometrinius čiaupus ir manometrus.

  - Telemetrijos sistemos įranga montuojama 800x1200x400 mm (arba didesnėje) spintoje (apsaugos klasė ne mažiau IP65 (jei dviejų durų – ne mažiau IP55)), atitinkančioje EN 60529-IEC529 standarto reikalavimus, spinta montuojama metaliniame 1600x1600x2000 mm (arba didesniame) namelyje (ne Ex zonoje). Namelio konstrukcija turi būti atspari vandalizmui. Namelio durų atidarymo identifikavimui įrengiamas magnetokontaktinis daviklis, namelio vidus kontroliuojamas dviejų technologijų (PIR+MW) arba dvigubu PIR judesio davikliu.  Jei čiupo kontrolė ir valdymas užtikrinami iš jau esančios čiaupo telemetrijos sistemos įrangos arba iš DSS/DAS telemetrijos sistemos, namelis neprojektuojamas.

  - Telemetrijos sistemos įrangą sudaro pagrindinis valdiklis, duomenų perdavimo GSM/IP tinklu įranga (UMTC/HSDPA/LTE modemas/maršrutizatorius), daviklių sistema, pagalbinė įranga. Telemetrijos valdiklio charakteristikos turi būti ne prastesnės kaip: CPU – ≥32-bit 32 MHz ARM7 mikrokontroleris su WatchDog funkcija, su realaus laiko laikrodžiu ir kalendoriumi (maitinamais iš vidinės ličio baterijos); du co-procesoriai ≥20 MHz; atmintis ≥4 MB SMOS SRAM; ≥16 MB flash ROM, ≥4 kB EEPROM; „Log“ dydis ≥465 kWord; ≥1 RS 232 sąsaja, ≥1 RS 232/485 sąsaja; ≥1 RS 485 sąsaja; 10/100 Base-T RJ45 Ethernet sąsaja; USB 2.0 „A“ ir „B“ sąsajos; 5 analoginiai įėjimai {0(4)-20 mA, 0-10V} (14...15 bit); 8 skaitmeniniai išėjimai/įėjimai, įėjimų/išėjimų būsenos „LED“ indikacija; maitinimo įtampa 11 – 30 VDC; naudojamas galingumas [≤510 mW, energijos taupymo režime „Sleep mode“ naudojamas galingumas ≤12 mW; programinė įranga, duomenų perdavimo protokolai – MODBUS RTU, MODBUS RTU/TCP. Standartinė RAM – ličio baterija 2 metams; aplinkos darbinė temperatūra –40 - +70 °C.

  - Papildomų skaitmeninių ir analoginių įėjimų modulių skaičius parenkamas priklausomai nuo signalų skaičiaus.

  - Telemetrijos valdiklis turi formuoti avarinius pranešimus (dviejų lygių) pasikeitus dujų slėgiui (įėjime arba/ir išėjime), pasikeitus čiaupo padėties daviklio būsenai, atidarius namelio, kuriame sumontuota telemetrijos sistemos įranga, duris arba pajudėjus namelyje, dingus pagrindinei (230 V AC) maitinimo įtampai, nutrūkus elektros grandinei, atidarius valdymo modulio duris. Turi būti formuojami aliarminiai signalai esant dideliam slėgo kritimo greičiui.

  - Parametrai kaupiami valdiklio atmintyje intervalais nuo 10 s iki 20 min. Intervalas programuojamas iš Perkančiojo subjekto Sistemos valdymo centro arba lokaliai. Valdiklis konfigūruojamas iš Sistemos valdymo centro ir lokaliai per RS 232 sąsają.

  - Telemetrijos sistemos įranga turi būti maitinama iš atskiro maitinimo šaltinio ir privalo turėti akumuliatorius rezerviniam maitinimui (ne trumpesniam kaip 120 val. laikui) dingus pagrindinio maitinimo šaltinio įtampai. Maitinimo sistema turi būti su automatiniu apkrovos atjungimu nukritus maitinimo įtampai žemiau nustatyto lygio (lygis turi būti nustatomas rankiniu būdu).

  - Elektros maitinimo, ryšio grandinės bei ilgos (į kitas čiaupų aikšteles) signalinės linijos turi būti apsaugotos nuo viršįtampių.

  - Esant 230 V AC maitinimui, numatyti termostatu valdomą telemetrijos įrangos spintos erdvės pašildymą, nukritus temperatūrai žemiau +5°C.

  - Telemetrijos sistemos valdiklis turi būti prijungtas prie centrinės SCADA sistemos Yokogawa FAST/TOOLS, atliekant reikiamus konfigūravimo bei programavimo darbus (objekte ir Sistemos valdymo centre). Telemetrijos valdiklio programa turi būti parašyta C++ ir Ladder Logic programavimo kalbomis.

  - Telemetrijos įrangos maitinimui panaudoti 230 V AC elektros tinklą.

  - Elektros maitinimo įrengimui išnagrinėti 2 variantus - iš artimiausių AB „Amber Grid“ objektų (čiaupų aikštelių, katodinės apsaugos stočių, DSS) turinčių elektros maitinimą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų, arba išėmus technines sąlygas, suprojektuoti naują elektros maitinimą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų. Pasirinkti techniškai ir ekonomiškai naudingiausią variantą. Pasirinkus pirmą variantą, įvertinti esamo objekto turimą leistiną galingumą ir jei reikia, išimti technines sąlygas turimo galingumo padidinimui.

  - Reikalavimai projektinei ir darbų dokumentacijai:

- Procesų valdymo ir automatizacijos projektą sudaro: dokumentų žiniaraštis, normatyvinių dokumentų sąrašas, aiškinamasis raštas, telemetrijos valdiklio signalų sąrašas, sąnaudų žiniaraštis, techninės specifikacijos, telekomunikacijų struktūrinė schema, telemetrijos įrangos struktūrinė schema, telemetrijos dalies elektrinių sujungimų schema (reikalavimas taikomas tik darbo projektui), spintos bendras vaizdas (reikalavimas taikomas tik darbo projektui ), kabelių trasų planas. Papildomai pateikti 1 egz. Elektros ir automatikos skyriui.

- Projekte numatyti reikalavimus išpildomajai dokumentacijai: rangovo ir rangovo darbuotojų kvalifikacijos dokumentacija, komponentų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, komponentų gamintojo dokumentacija (techninės charakteristikos (datasheet), instaliavimo ir eksploatacijos instrukcijos, ATEX sertifikatai (įrangai sumontuotai potencialiai sprogiose patalpose)), Telemetrijos valdiklio programinės įrangos dokumentacija, matavimo prietaisų patikros liudijimai, išpildomoji geodezinė nuotrauka + CD/DVD/USB. Papildomai pateikti 1 egz. Elektros ir automatikos skyriui.

- Projekte numatyti reikalavimus programinės įrangos išpildomajai dokumentacijai: programinė įranga, sukurta realizuojant projektą, yra Užsakovo nuosavybė, programines įrangos išeities kodai (tekstai) perduodami Užsakovui popierinėje ir CD/DVD/USB laikmenoje objekto pridavimo metu. Privalomas sukompiliuotų ir nesukompiliuotų su komentarais failų pateikimas.

2. Dujų skirstymo stočių (DSS) telemetrijos sistemos projektavimo principai

- DSS telemetrijos sistemos įranga sudaro telemetrijos valdiklis, daviklių sistema, rezervinio maitinimo ir pagalbinė įranga. DSS telemetrijos sistemos įranga užtikrina DSS darbo parametrų kaupimą ir perdavimą, DSS darbo parametrų kontrolę, aliarminių signalų formavimą (2 lygių - perspėjimo ir avarija) ir perdavimą į Sistemos valdymo centrą.

- Dėl esamo maršrutizatoriaus panaudojimo ar naujo projektavimo tikslinti. DSS vietinis kompiuterinis Ethernet 100/1000base-T tinklas turi būti sudarytas iš dviejų potinklių: telemetrijos valdiklių ir dujų apskaitos prietaisų potinklio ir apsauginės signalizacijos sistemos potinklio. Kiekviename iš potinklių turi būti numatytas Industrial Ethernet komutatorius 100/1000Base T (prievadų kiekis parenkamas su 50% rezervu).

- Numatyti AB „Telia“ šviesolaidinės/varinės linijos išsaugojimą, movavimą specialiame požeminiame šulinyje ir įvedimą į naują operatorinę. Duomenų perdavimui į Sistemos valdymo centrą naudojama duomenų perdavimo IP tinklu įranga (esamas maršrutizatorius) su UMTC/HSDPA/LTE rezervinio ryšio kanalų (numatyti kryptinę antena), AB „Telia“ šviesolaidinės/varinės linijos galinė įranga (esama), ir apsaugos nuo viršįtampių įtaisai.

- PLV, automatikos spinta, telemetrijos valdiklis maitinami nuo rezervuotos 24V elektros maitinimo sistemos.

- DSS automatikos spintoje (AS) turi būti numatyta vieta telemetrijos ir telekomunikacinės įrangos montavimui. Telekomunikacinė įranga ir jos 2000VA nepertraukiamo maitinimo šaltinis montuojami į 19“ rėmą. Turi būti numatytas atskiras 2000 VA On-line nepertraukiamo maitinimo šaltinis

- AS telemetrijos įrangos skyriuje įrangai turi būti numatyta 30 laisvos vietos galimiems praplėtimams.

- Visi komponentai montuojami ant 35 mm montažinio DIN bėgio.

- Visi išorinių sujungimų kabeliai turi būti įvesti į AS per priveržiamus sandariklius, atskirai pritvirtinti prie montažinės plokštės П-profilio specialiaisiais laikikliais bei prijungti prie spintos gnybtų, esančių spintos viršutinėje dalyje

- Montažui naudojami lankstūs daugiagysliai variniai laidai, presuojami antgaliai, turintys plastikinę apsaugą. Vidinis AS telemetrijos įrangos montažas atliekamas ne plonesniais, kaip 0,75 mm2 lanksčiais variniais laidininkais. Visi laidai turi būti galuose sunumeruoti pagal sujungimų schemą.

- Visi elektros spintos vidinio montažo laidai ir kabeliai išdėstomi naudojant montažinius instaliacinius perforuotus uždengimus PVC kanalus. Kanalų išdėstymas turi užtikrinti montažinių elektros laidų, signalų iš sprogimui pavojingos zonos ir visų kitų montažinių laidų atskyrimą.

- Kabeliai turi būti pakloti ir pritvirtinti 1,5mm cinkuotuose (0,2mm) instaliaciniuose uždengiamuose plieniniuose kanaluose.

- Turi būti numatyta telekomunikacinės įrangos, Ethernet sąsajų apsauga nuo viršįtampių.

- Visi kabeliai turi būti galuose sistemingai sunumeruoti, naudojant atsparias naftos produktams ir standžiai ant kabelio pritvirtinamas lenteles.

- Reikalavimai telemetrijos valdikliui (esant poreikiui numatyti du valdiklius):

Paskirtis – registruoti atmintyje visus elektroniškai matuojamus technologinius parametrus ir įrengimų darbo režimus bei perduoti visus atmintyje saugomus duomenis į SCADA sistemą. Archyvuoti parametrus. Formuoti avarinius signalus.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Centrinis procesorius ir co-procesoriai | ≥32-bit 32 MHz ARM7 mikrokontroleris su WatchDog funkcija, su realaus laiko laikrodžiu ir kalendoriumi (maitinamais iš vidinės ličio baterijos); du co-procesoriai ≥20 MHz |
|  | Atmintis | ≥4 MB SMOS SRAM; ≥16 MB flash ROM, ≥4 kB EEPROM |
|  | „Log“ didis | ≥465 kWord |
|  | Komunikaciniai prievadai | ≥1 RS 232 portas, ≥1 RS 232/485 portas; ≥1 RS 485 portas; ≥1 10/100Base-T RJ45 Ethernet portas; USB 2.0 „A“ ir „B“ portai; |
|  | Įėjimai/išėjimai | -≥5+8 analoginiai įėjimai {0(4)-20 mA, 0-10V} (14...15 bit); ≥8 skaitmeniniai išėjimai/įėjimai, įėjimų/išėjimų būsenos "LED" indikacija; ≥32 skaitmeniniai įėjimai, būsenos "LED" indikacija; ≥16 skaitmeniniai išėjimai (sausas kontaktas), būsenos "LED" indikacija; |
|  | Maitinimo įtampa, ne siauriau | 11...30 VDC |
|  | Naudojamas galingumas, ne daugiau | 510 mW |
|  | Naudojamas galingumas energijos taupymo režime "Sleep mode", ne daugiau | 12 mW |
|  | Papildomos įėjimų/išėjimų plokštės maksimali naudojama srovė, ne daugiau | 600 mA |
|  | Programinė įranga programavimui/konfigūravimui, galimybė programuoti C++ kalba | Taip |
|  | Duomenų perdavimo į SCADA sistemą protokolai | MODBUS RTU, MODBUS RTU/TCP |
|  | Programavimo kalba | C++ |
|  | Konfigūracijos saugojimas | ličio baterija 2 metams |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra, ne siauriau | -35ºC...+70ºC |
|  | Santykinė oro drėgmė, ne siauriau | 5...95% be kondensacijos |

- Reikalavimai telekomunikacinės įrangos nepertraukiamo maitinimo šaltiniui.

- On-Line (dvigubos konversijos) ≥2000 VA, ≥1600W UPS;

- Rack 19“ montavimo rėmas;

- Skaitmeninė kontrolės sistema

- Matmenys PxAxG, ne daugiau  – 440x176x420 mm (2U);

- Akumuliatoriai 12V 7Ah, arba 7,2Ah, arba 9 Ah, ne mažiau 6 vnt;

- baterijos patikrinimo sistema ir baterijų keitimo būtinybės indikatorius;

- artima sinusoidei išėjimo įtampos forma.

- Telemetrijos valdikliu kontroliuojami visi DSS darbo parametrai (visi parametrai, išskyrus signalizacijos sistemos ir pagrindinius DSS technologinius parametrus, imami iš PLV per RS-232/RS48/Ethernet sąsają). Srauto kompiuterių parametrai nuskaitomi per RS232/RS485/Ethernet sąsają. Telemetrijos valdiklis jungiamas prie maršrutizatoriaus (komutatoriaus) per Ethernet sąsają.

- DSS parametrai kaupiami telemetrijos valdikio atmintyje intervalais nuo 30 s iki 20 min. Intervalas programuojamas iš Sistemos valdymo centro. Valdiklis konfigūruojamas iš Sistemos valdymo centro ir lokaliai per RS-232 sąsają. Duomenų perdavimas į SCADA vykdomas naudojant IP tinklą, MODBUS RTU/TCP duomenų perdavimo protokolu.

- Telemetrijos sistemos valdiklis turi būti prijungtas prie Sistemos valdymo centro SCADA sistemos Yokogawa Fast Tools atliekant reikiamus konfigūravimo bei programavimo darbus (DSS ir Sistemos valdymo centre). Iki objekto pridavimo būtina atlikti duomenų perdavimo į Sistemos valdymo centrą programavimą ir centrinių duomenų bazių ir darbo vietų programinės įrangos korekcijas ir papildymus.

- Numatyti srauto kompiuterių ir TZ korektoriaus duomenų nuskaitymą į Dujų apskaitos prietasų duomenų surinkimo (DAPDS) informacinę sistemą. TZ korektoriaus pajungimui į tinklą numatyti MODBUS RTU/MODBUS TCP sąsajos keitiklį.

- Preliminarus telemetrijos valdiklio signalų sąrašas (galutinis turi būti suderintas su užsakovu):

Į telemetrijos valdiklį perduodami analoginiai signalai (pateiktas pvz., koreguojamas pagal technologinę schemą ir automatizuotos valdymo sistemos(AVS) signalų sąrašą)

| Eil. Nr. | Įėjimo Nr. | Signalo pavadinimas | Aliarmas | Šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AI 0 | Lauko oro temperatūra | Ne | RTU |
|  | AI 1 | Rezervas |  | RTU |
|  | AI 2 | Dujų slėgis įėjime | Taip (2-jų lygių) | RTU |
|  | AI 3 | Dujų slėgis išėjime (1 vartotojas, 3 bar) | Taip (2-jų lygių) | RTU |
|  | AI 4 | Dujų temperatūra išėjime (1 vartotojas, 3 bar) | Taip (2-jų lygių) | RTU |
|  | AI 5 | Dujų slėgis išėjime (2 vartotojas, 3 bar) | Taip (2-jų lygių) | RTU |
|  | AI 6 | Dujų temperatūra išėjime (2 vartotojas, 3 bar) | Taip (2-jų lygių) | RTU |
|  | AI 7 | Rezervas |  | RTU |
|  | AI 8 | 24 V įtampa | Taip (2-jų lygių) | RTU |
|  | COM3 | Dujų temperatūra įėjime | Taip (2-jų lygių) | PLV |
|  | COM3 | Dujų koncentracija redukavimo patalpoje 1 | Taip (2-jų lygių) | PLV |
|  | COM3 | Dujų koncentracija redukavimo patalpoje 2 | Taip (2-jų lygių) | PLV |
|  | COM3 | Skirtuminis slėgis filtre FA | Taip (2-jų lygių) | PLV |
|  | COM3 | Skirtuminis slėgis filtre FB | Taip (2-jų lygių) | PLV |
|  | COM3 | Katilinės šilumnešio vandens padavimo linijos temperatūra | Taip (2-jų lygių) | PLV |
|  | COM3 | Katilinės šilumnešio vandens grįžimo linijos temperatūra | Taip (2-jų lygių) | PLV |
|  | COM3 | 400 VAC 1 fazes įtampa | Taip (2-jų lygių) | PLV |
|  | COM3 | 400 VAC 2 fazes įtampa | Taip (2-jų lygių) | PLV |
|  | COM3 | 400 VAC 3 fazes įtampa | Taip (2-jų lygių) | PLV |

Į telemetrijos valdiklį perduodami diskretiniai signalai

| Eil. Nr. | Įėjimo Nr. | Signalo pavadinimas | Aliarmas | Šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DI 0 | Pastato apsaugos suveikimas | Taip | Lenel |
|  | DI 1 | Gaisras | Taip | Lenel |
|  | DI 2 | Gaisro centralės gedimas | Taip | Lenel |
|  | DI 3 | Perimetro pažeidimas | Taip | Lenel |
|  | DI 4 | Perimetrinės signalizacijos centralės gedimas | Taip | Lenel |
|  | DI 5 | A linijos atkirtimo vožtuvai I vartotojo (AUV1A-1+ AUV1A-2) | Taip | RTU |
|  | DI 6 | B linijos atkirtimo vožtuvai I vartotojo (AUV1B-1+ AUV1B-2) | Taip | RTU |
|  | DI 7 | A linijos atkirtimo vožtuvai II vartotojo (AUV2A-1+ AUV2A-2) | Taip | RTU |
|  | DI 8 | B linijos atkirtimo vožtuvai II vartotojo (AUV2B-1+ AUV2B-2) | Taip | RTU |
|  | DI 9 | EKM 1-ro vartotojo išėjime suveikimas (MIN+MAX) | Taip | RTU |
|  | DI 10 | EKM 2-ro vartotojo išėjime suveikimas (MIN+MAX) | Taip | RTU |
|  | DI 11 | Odorizatoriaus 1 vartotojo bendras aliarmas | Taip | RTU |
|  | DI 12 | Uždujinimas katilinėje | Taip | RTU |
|  | DI 13 | Technologinis aliarmas | Taip | RTU |
|  | DI 14 | Elektros sutrikimas | Taip | RTU |
|  | DI 15 | Odorizatoriaus 2 vartotojo bendras aliarmas | Taip | RTU |
|  | DI16...31 | Rezervas |  |  |
|  | COM3 | 1-mo vartotojo A linijos srauto kompiuterio sutrikimas | Taip | PLV |
|  | COM3 | 1-mo vartotojo B linijos srauto kompiuterio sutrikimas | Taip | PLV |
|  | COM3 | 2-ro vartotojo A linijos srauto kompiuterio sutrikimas | Taip | PLV |
|  | COM3 | 2-ro vartotojo B linijos srauto kompiuterio sutrikimas | Taip | PLV |
|  | COM3 | EKM įėjime suveikimas MIN | Taip | PLV |
|  | COM3 | EKM įėjime suveikimas MAX | Taip | PLV |
|  | COM3 | Odoranto lygis MIN (1 vartotojas) | Taip | PLV |
|  | COM3 | Odoranto lygis MIN (2 vartotojas) | Taip | PLV |
|  | COM3 | Dyzelgeneratoriaus kuro lygis MIN | Taip | PLV |
|  | COM3 | Dyzelgeneratoriaus gedimas | Taip | PLV |
|  | COM3 | UPS bendras gedimas | Taip | PLV |
|  | COM3 | Maitinimas nuo dyzelgeneratoriaus | Taip | PLV |
|  | COM3 | Maitinimas nuo tinklo | Ne | PLV |
|  | COM3 | Elektros įvado maitinimo jungiklis | Taip | PLV |
|  | COM3 | Gaisro signalizacijos elektros maitinimo jungiklis | Taip | PLV |
|  | COM3 | Apsaugos signalizacijos elektros maitinimo jungiklis | Taip | PLV |
|  | COM3 | UPS elektros maitinimo automatinis jungiklis | Taip | PLV |
|  | COM3 | Odorizavimo elektros maitinimo dingimas (1 vartotojas) | Taip | PLV |
|  | COM3 | Odorizavimo elektros maitinimo dingimas (2 vartotojas) | Taip | PLV |
|  | COM3 | ČFA1 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČFA1 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČFB1 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČFB1 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČFA2 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČFA2 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČFB2 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČFB2 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL1A-1 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL1A-1 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL1B-1 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL1B-1 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL1A-2 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL1A-2 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL1B-2 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL1B-2 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL2A-1 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL2A-1 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL2B-1 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL2B-1 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL2A-2 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL2A-2 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL2B-2 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČRL2B-2 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS1A-1 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS1A-1 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS1B-1 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS1B-1 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS1A-2 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS1A-2 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS1B-2 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS1B-2 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS2A-1 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS2A-1 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS2B-1 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS2B-1 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS2A-2 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS2A-2 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS2B-2 atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS2B-2 uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS1AB atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS1AB uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS2AB atidarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | ČS2AB uždarytas | Ne | PLV |
|  | COM3 | AIV redukavimo linijos A vartotojo 1 suveikimas | Taip | PLV |
|  | COM3 | AIV redukavimo linijos B vartotojo 1 suveikimas | Taip | PLV |
|  | COM3 | AIV redukavimo linijos A vartotojo 2 suveikimas | Taip | PLV |
|  | COM3 | AIV redukavimo linijos B vartotojo 2 suveikimas | Taip | PLV |

Apskaitos savo reikmėms duomenys iš TZ korektoraius

| Eil. Nr. | Signalo pavadinimas | Šaltinis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apskaitos savo reikmėms TZ korektorius augantis, nm3; | TZ korektorius |

Dujų apskaitos prietaisų signalai nuskaitomi RTU

| Eil. Nr. | Signalo pavadinimas |
| --- | --- |
| Momentiniai parametrai (nuskaitomi su RTU laiko žyme) |  |
|  | Augantis koreguotas dujų kiekis tūrio vienetais |
|  | Augantis dujų kiekis energijos vienetais (kWh) |
|  | Augantis nekoreguotas dujų tūrio vienetais |
|  | Koreguotas debitas (momentinis) |
|  | Slėgis (momentinis) |
|  | Temperatūra (momentinis) |
| Duomenys paimti iš elektroninių kaupiklių (logų) (nuskaitomi su srauto kompiuterių laiko žyme) |  |
|  | Augantis koreguotas dujų kiekis (nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.) |
|  | Augantis dujų kiekis (kWh iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Koreguotas valandos kiekis (nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.) |
|  | Augantis dujų kiekis (kWh iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Koreguotas paros kiekis (nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas parą.) |
|  | Paros kiekis (kWh iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas parą.); |
|  | Slėgis (iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.) |
|  | Temperatūra (iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.) |
|  | Valandos įrašo log‘e data |
|  | Valandos įrašo log‘e laikas |
|  | Paros įrašo log‘e data |

Į PLV perduodami iš telemetrijos valdiklio signalai

| Eil. Nr. | Signalo pavadinimas | Modbus adresas |
| --- | --- | --- |
|  | Laiko ir datos duomenys |  |
| 1. | Metai | 40101 |
| 2. | Mėnuo | 40102 |
| 3. | Diena | 40103 |
| 4. | Valanda | 40104 |
| 5. | Minutė | 40105 |
| 6. | Sekundė | 40106 |
|  | Momentiniai duomenys A linijos dujų srauto kompiuterio (I vartotojas) |  |
| 1. | Augantis koreguotas dujų kiekis, m3 | 40108 |
| 2. | Augantis nekoreguotas dujų kiekis, m3 | 40110 |
| 3. | Koreguotas dujų srautas, m3/h | 40112 |
| 4. | Dujų temperatūra, 0C | 40114 |
| 5. | Dujų slėgis, bar | 40116 |
|  | Momentiniai duomenys B linijos dujų srauto kompiuterio (I vartotojas) |  |
| 1. | Augantis koreguotas dujų kiekis, m3 | 40118 |
| 2. | Augantis nekoreguotas dujų kiekis, m3 | 40120 |
| 3. | Koreguotas dujų srautas, m3/h | 40122 |
| 4. | Dujų temperatūra, 0C | 40124 |
| 5. | Dujų slėgis, bar | 40126 |
|  | Momentiniai duomenys A linijos dujų srauto kompiuterio (II vartotojas) |  |
| 1. | Augantis koreguotas dujų kiekis, m3 | 40128 |
| 2. | Augantis nekoreguotas dujų kiekis, m3 | 40130 |
| 3. | Koreguotas dujų srautas, m3/h | 40132 |
| 4. | Dujų temperatūra, 0C | 40134 |
| 5. | Dujų slėgis, bar | 40136 |
|  | Momentiniai duomenys B linijos dujų srauto kompiuterio (II vartotojas) |  |
| 1. | Augantis koreguotas dujų kiekis, m3 | 40138 |
| 2. | Augantis nekoreguotas dujų kiekis, m3 | 40140 |
| 3. | Koreguotas dujų srautas, m3/h | 40142 |
| 4. | Dujų temperatūra, 0C | 40144 |
| 5. | Dujų slėgis, bar | 40146 |
|  | Apskaitos savo reikmėms TZ korektorius |  |
| 1. | Apskaitos savo reikmėms TZ korektorius augantis, m3 | 40148 |

Užklausa iš telemetrijos valdiklio “Ryšio su PLV praradimas” įrašoma Modbus adresu 40199. Atsakymas iš PLV į telemetrijos valdiklį įrašomas Modbus adresu 40099.

Srauto kompiuterių laikas sinchronizuojamas pagal Sistemos valdymo centro NTP serverio laiką.

Dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos (DAPDS) nuskaitomų iš srauto kompiuterių parametrų sąrašas

| Duomenys paimti iš elektroninių kaupiklių (logų) (nuskaitomi su srauto kompiuterių laiko žyme) |  |
| --- | --- |
|  | Augantis koreguotas dujų kiekis (nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Augantis dujų kiekis (kWh iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Koreguotas valandos kiekis (nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Valandos kiekis ( kWh iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Nekoreguotas valandos kiekis be korekcijos (m3 iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Nekoreguotas valandos kiekis su korekcija (m3 iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Koreguotas paros kiekis (nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas parą.); |
|  | Paros kiekis (kWh iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas parą.); |
|  | Slėgis (iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Temperatūra (iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Korekcijos koeficientas (prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Santykinis tankis (prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | CO2 reikšmė (iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | N2 reikšmė (iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Valandos koreguotas dujų kiekis klaidos registre (nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Valandos dujų energijos kiekis klaidos registre (kWh iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Paros koreguotas dujų kiekis klaidos registre (nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.); |
|  | Paros dujų energijos kiekis klaidos registre ( kWh iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.) |
|  | Viršutinis šilumingumas kWh/nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas val.; |
|  | Viršutinis šilumingumas kWh/nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas parą. |
|  | Valandos įrašo log‘e data |
|  | Valandos įrašo log‘e laikas |
|  | Paros įrašo log‘e data |

DAPDS nuskaitomų iš TZ korektoriaus parametrų sąrašas

| Duomenys paimti iš elektroninių kaupiklių (logų) (nuskaitomi su TZ korektorių laiko žyme) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Koreguotas paros kiekis (nm3 prie 0°C iš žurnalinių įrašų kaupiklių kas parą.) |
|  | Paros įrašo log‘e data |

- Srauto kompiuterių parametrai turi būti perduodami iš telemetrijos valdiklio į PLV ir atvaizduojami operatoriaus panelėje.

- Reikalavimai dokumentacijai.

- Visa telemetrijos projekto dalies dokumentacija turi būti sukomplektuota viename dokumentacijos tome, pateikiama elektroninėje CD/DVD/USB laikmenoje ir atspausdinta ne mažiau, kaip dviem egzemplioriais lietuvių kalba.

- Nuotolinių procesų valdymo projektą sudaro: dokumentų žiniaraštis, normatyvinių dokumentų sąrašas, aiškinamasis raštas, telemetrijos valdiklio signalų sąrašas, sąnaudų žiniaraštis, techninės specifikacijos, telekomunikacijų struktūrinė schema, telemetrijos įrangos struktūrinė schema, telemetrijos dalies elektrinių sujungimų schema (reikalavimas taikomas tik darbo projektui), spintos bendras vaizdas (reikalavimas taikomas tik darbo projektui ), kabelių trasų planas. Papildomai pateikti 1 egz. Elektros ir automatikos skyriui.

- Projekte numatyti reikalavimus išpildomajai dokumentacijai: rangovo ir rangovo darbuotojų kvalifikacijos dokumentacija, komponentų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, komponentų gamintojo dokumentacija (techninės charakteristikos (datasheet), instaliavimo ir eksploatacijos instrukcijos, ATEX sertifikatai (įrangai sumontuotai potencialiai sprogiose patalpose)), Telemetrijos valdiklio programinės įrangos dokumentacija, išpildomoji geodezinė nuotrauka. Papildomai pateikti 1 egz. Elektros ir automatikos skyriui.

- Projekte numatyti reikalavimus programinės įrangos išpildomajai dokumentacijai: programinė įranga, sukurta realizuojant projektą, yra Užsakovo nuosavybė, programines įrangos išeities kodai (tekstai) perduodami Užsakovui popierinėje ir CD/DVD/USB laikmenoje objekto pridavimo metu. Privalomas sukompiliuotų ir nesukompiliuotų su komentarais failų pateikimas.