STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

FASONINĖS DALYS (TRIŠAKIS, PRIVIRINIMAS FLANŠAS, ALKŪNĖ 90°, PERĖJIMAS)

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

Click or tap here to enter text.

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

Jungiamosios detalės- trišakis, privirinamas flanšas

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Detalės standartas LST EN 10253-2 |  |  |  |
| 2. | Didžiausias darbinis slėgis 55 bar |  |  |  |
| 3. | Bandymo slėgis statybos vietoje 82,5 bar |  |  |  |
| 4. | Projektinis faktorius 0,5 |  |  |  |
| 5. | Didžiausia darbinė temperatūra +50 ºC |  |  |  |
| 6. | Mažiausia darbinė temperatūra -20 ºC |  |  |  |
| 7. | Korozijos paklaida 1,0 mm |  |  |  |
| 8. | Darbo agentas gamtinės dujos |  |  |  |
| 9. | Plienas S TstE 355 arba ekvivalentis |  |  |  |
| 10. | Konstrukcija suvirinta |  |  |  |
| 11. | Privirinimo atvamzdžių paruošimas- nusklembti ir apsaugoti nuo rudžių transportavimo ir sandėliavimo metu |  |  |  |
| 12. | Apsauginė danga- izoliuota pagal DIN 30670-N-n |  |  |  |
| 13. | Plieno kokybės serifikatas- LST EN 10204-3.1 |  |  |  |
| 14. | Detalės kokybės sertifikatas- LST EN 10204-3.1(kai pagaminta pagal ISO 9001 1.5.1 p) arba LST EN 10204-3. |  |  |  |
| 15. | Detalės gamybos dokumentas turi būti suderintas su AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamentu. |  |  |  |
| 16. | Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių Pardavėjo garantija nuo paskutinės Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Konkretus Pardavėjo suteiktas garantinis terminas nurodytas Pardavėjo pasiūlyme. |  |  |  |

Jungiamoji detalė- alkūnė 90º

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Detalės standartas LST EN 10253-2 |  |  |  |
| 2. | Alkūnės spindulys 1,5xDišorinis |  |  |  |
| 3. | Didžiausias darbinis slėgis 55 bar |  |  |  |
| 4. | Bandymo slėgis statybos vietoje 82,5 bar |  |  |  |
| 5. | Projektinis faktorius 0,5 |  |  |  |
| 6. | Didžiausia darbinė temperatūra +50 ºC |  |  |  |
| 7. | Mažiausia darbinė temperatūra -20 ºC |  |  |  |
| 8. | Korozijos paklaida 1,0 mm |  |  |  |
| 9. | Darbo agentas gamtinės dujos |  |  |  |
| 10. | Plienas S TstE 355 arba ekvivalentis |  |  |  |
| 11. | Konstrukcija suvirinta |  |  |  |
| 12. | Privirinimo atvamzdžių paruošimas- nusklembti ir apsaugoti nuo rudžių transportavimo ir sandėliavimo metu |  |  |  |
| 13. | Apsauginė danga- izoliuota pagal DIN 30670-N-n |  |  |  |
| 14. | Plieno kokybės serifikatas LST EN 10204-3.1 |  |  |  |
| 15. | Detalės kokybės sertifikatas LST EN 10204-3.1(kai pagaminta pagal ISO 9001 1.5.1 p) arba LST EN 10204-3. |  |  |  |
| 16. | Detalės gamybos dokumentas turi būti suderintas su AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamentu. |  |  |  |
| 17. | Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių Pardavėjo garantija nuo paskutinės Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Konkretus Pardavėjo suteiktas garantinis terminas nurodytas Pardavėjo pasiūlyme. |  |  |  |

Jungiamoji detalė- perėjimas

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Detalės standartas LST EN 10253-2 |  |  |  |
| 2. | Didžiausias darbinis slėgis 55 bar |  |  |  |
| 3. | Bandymo slėgis statybos vietoje 82,5 bar |  |  |  |
| 4. | Projektinis faktorius 0,5 |  |  |  |
| 5. | Didžiausia darbinė temperatūra +50 ºC |  |  |  |
| 6. | Mažiausia darbinė temperatūra -20 ºC |  |  |  |
| 7. | Korozijos paklaida 1,0 mm |  |  |  |
| 8. | Darbo agentas gamtinės dujos |  |  |  |
| 9. | Plienas S TstE 355 arba ekvivalentis |  |  |  |
| 10. | Konstrukcija suvirinta |  |  |  |
| 11. | Privirinimo atvamzdžių paruošimas- nusklembti ir apsaugoti nuo rudžių transportavimo ir sandėliavimo metu |  |  |  |
| 12. | Apsauginė danga- neizoliuota |  |  |  |
| 13. | Plieno kokybės sertifikatas LST EN 10204-3.1 |  |  |  |
| 14. | Detalės kokybės sertifikatas LST EN 10204-3.1(kai pagaminta pagal ISO 9001 1.5.1 p) arba LST EN 10204-3. |  |  |  |
| 15. | Detalės gamybos dokumentas turi būti suderintas su AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamentu. |  |  |  |
| 16. | Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių Pardavėjo garantija nuo paskutinės Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Konkretus Pardavėjo suteiktas garantinis terminas nurodytas Pardavėjo pasiūlyme. |  |  |  |

- Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (diametras, sienelės storis ir kt.) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |