STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

RUTULINIAI IR KAMŠTINIAI ČIAUPAI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

Click or tap here to enter text.

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
|  | Atitikimas standartams: |  |  |  |
| 1.1 | Siūlomi čiaupai turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/68/ES „Dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo“ reikalavimus. |  |  |  |
| 1.2 | Čiaupai turi būti suprojektuoti ir pagaminti pagal Lietuvos standartų LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ ir LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, Cor.1:2009 modifikuotas)“ arba lygiaverčių reikalavimus. |  |  |  |
| 1.3 | Čiaupai turi būti pagaminti naudojant sertifikuotą suvirinimo kokybės sistemą, atitinkančią Lietuvos standarto LST EN ISO 3834-2:2006 „Metalų lydomojo suvirinimo kokybė“ 2 dalies arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 1.4.1 | Flanšai turi atitikti šiuos standartus: Lietuvos standarto LST EN 1759-1:2005 „jungės ir jų jungtys. vamzdžių, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų pagal klasę, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieno jungės, kurių vardiniai dydžiai nuo NPS 1/2 iki NPS 24 arba lygiavertį; |  |  |  |
| 1.4.2 | Lietuvos standarto LST EN 1092-1:2007+A1:2013 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės“ arba lygiavertį. |  |  |  |
| 1.5.1 | Sandarikliai turi atitikti šiuos standartus ir reikalavimus: Lietuvos standarto LST EN 1514-2:2015 „Jungės ir jų jungtys. Jungių, žymimų PN, tarpikliai. 2 dalis. Spiraliniai plieninių jungių tarpikliai“ arba lygiavertį. |  |  |  |
| 1.5.2 | Naudoti daugiabriaunius sandariklius. |  |  |  |
| 1.6.1 | Jungiamieji elementai turi atitikti šiuos standartus ir reikalavimus: Varžtai su sriegiu pagal Lietuvos standarto LST EN 1515-1:2000 „Jungės ir jų jungtys. Varžtiniai sujungimai. 1 dalis. Varžtinių sujungimų parinkimas“ arba ASME B16.5:2003. |  |  |  |
| 1.6.2 | Veržlės pagal Lietuvos standarto LST EN 1092-1:2007+A1:2013 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės“ arba ASME B16.5:2003 ir būtinos spyruoklinės poveržlės. |  |  |  |
| 1.6.3 | Būtina atsižvelgti į varžtų ir sriegių ilgį ir užtikrinti, kad min. 1,5 vijos būtų išsikišę virš veržlės. |  |  |  |
| 1.6.4 | Jungiamieji elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos galvaniniu būdu. |  |  |  |
| 1.7.1 | Sriegiai, srieginiai varžtai, veržlės turi atitikti šiuos standartus: Lietuvos standarto LST EN 1515-2:2002 „Jungės ir jų jungtys. Varžtiniai sujungimai. 2 dalis. Plieninių jungių, žymimų PN, varžtų medžiagų klasifikavimas“. |  |  |  |
| 1.7.2 | Lietuvos standarto LST EN 1515-3:2005 „Jungės ir jų jungtys. Varžtiniai sujungimai. 3 dalis. plieninių jungių, žymimų pagal klasę, varžtų medžiagų klasifikavimas“. |  |  |  |
| 1.7.3 | Lietuvos standarto LST EN ISO 4016:2011 „Varžtai su šešiabriaune galvute. C klasės gaminiai (ISO 4016:2011)“ arba Lietuvos standarto LST EN ISO 898-1:2013 „Tvirtinimo detalių iš anglinio ir legiruotojo plieno mechaninės savybės. 1 dalis. Nurodytų klasių varžtai, sraigtai ir smeigės. Stambusis ir smulkusis sriegiai (ISO 898-1:2013)“ arba lygiaverčių reikalavimus ir turi atitikti vidutinę tikslumo klasę, žymimą raide B. |  |  |  |
| 1.7.4 | Kiekvienai varžtų, sriegių ir veržlių partijai gamintojas turi pateikti bent „2.2 tipo“ sertifikatą pagal Lietuvos standarto LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ arba lygiavertį standartą. |  |  |  |
| 1.8 | Slėgio klasė pagal Lietuvos standarto LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, Cor.1:2009 modifikuotas)“ arba lygiaverčio reikalavimus. |  |  |  |
| 1.9 | Sandarinimo sistema turi užtikrinti uždorio A klasės sandarumą pagal Lietuvos standarto LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ arba lygiavertį. Kartu su pasiūlymu pateikti įrodantį dokumentą. |  |  |  |
| 1.10 | Kamštinis čiaupas turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 12266-1:2012 „Pramoninės sklendės. Metalinių sklendžių bandymai. 1 dalis. Slėginiai bandymai, bandymo procedūros ir priėmimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai“ (arba lygiaverčio) reikalavimams kurio didžiausias leidžiamas nuotėkis pro lizdą pagal kiekvieną nuotėkio spartą, kubiniais milimetrais per sekundę, atitinka A spartą (nėra apžiūrint aptinkamo nuotėkio per visą bandymo trukmę). |  |  |  |
| 1.11 | Kamštinių čiaupų korpusas turi būti nepraleidžiantis vandens (waterproof) ir dujų pagal standartą LST EN ISO 15848-1:2015 „Pramoninės sklendės. Nenumatytai išleistų teršalų matavimo, bandymo ir patvirtinimo procedūros 1 dalis. Sklendžių tipo bandymų klasifikavimo sistema ir patvirtinimo procedūros (ISO 15848-1:2015)“ arba lygiavertį. Kartu su pasiūlymu pateikti notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą. |  |  |  |
| 1.12 | Neardomuosius bandymus atlikti pagal standarto LST EN ISO 9712:2012 „Neardomieji bandymai. Neardomųjų bandymų personalo kvalifikacijos tikrinimas ir sertifikavimas (ISO 9712:2012)“ arba lygiaverčio reikalavimus, pagal bandymų instrukciją, patvirtintą specialistų, turinčių tam tikro bandymo metodo 3-ą kategoriją. |  |  |  |
| 1.13 | Čiaupams naudojami vamzdžiai ir metalinės plokštės turi būti 100% patikrinti dėl sluoksninių defektų pagal LST EN ISO 10893-9:2011 „Neardomieji plieninių vamzdžių bandymai. 9 dalis. Automatizuotas ultragarsinis juostų ir (arba) plokščių, naudojamų suvirinamiems plieniniams vamzdžiams gaminti, tyrimas sluoksniniams defektams aptikti (ISO 10893-9:2011)“ arba pagal standarto LST EN 13942:2009 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Transportavimo vamzdynais sistemos. Vamzdynų sklendės (ISO 14313:2007, modifikuotas)“ B.8 p. arba lygiaverčio reikalavimus. |  |  |  |
| 1.14 | Čiaupo atsparumo ugniai reikalavimai pagal LST EN ISO 10497:2010 „Sklendžių bandymai. Atsparumo ugniai bandymų reikalavimai” arba lygiavertį. |  |  |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1 | Darbinė terpė – gamtinės dujos. |  |  |  |
| 2.2 | Nominalus slėgis (PN) turi būti ne mažiau nei 100 barų. |  |  |  |
| 2.3 | Projektinė temperatūra: Požeminei čiaupo daliai: Tproj. = -20°C - +50°C (2 klasė pagal LST EN 14141); Antžeminei čiaupo daliai: Tproj. = -35°C - +50°C (3 klasė pagal LST EN 14141). |  |  |  |
| 2.4 | Srauto kryptis- pasirenkama. |  |  |  |
| 2.5 | Rutuliniai čiaupai- pilno pralaidumo. |  |  |  |
| 2.6 | Visi čiaupai ir pavaros turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų galimas atidarymas/uždarymas prie maksimalaus diferencinio slėgio (maks. leidžiamo darbinio slėgio MOP) – prapūtimas ir staigus dujų srauto nutraukimas. |  |  |  |
| 2.7 | Rutulinį čiaupą turi būti galima atidaryti ar uždaryti neišlyginus slėgių (atmosferinis/darbinis) prieš čiaupą ir už jo. Po čiaupo uždarymo (atidarymo) čiaupas turi išlikti sandarus. |  |  |  |
| 2.8 | Rutulinio čiaupo korpusas turi būti pilnai suvirintas, be flanšinių sujungimų. Čiaupo korpusas turi būti pagamintas iš ramaus stingimo plieno. Anglinis arba mažai legiruotas plienas turi būti rafinuoti. Korpuso gamybai turi būti naudojamas normalizuotas plienas. Apribojimai taikomi šiems cheminiams komponentams: anglis – 0.20 % maks., siera – 0.010 % maks., fosforas – 0.020 % maks. |  |  |  |
| 2.9 | Rutuliniai čiaupai, kurių skersmuo DN≥150 mm, turi būti DBB (double-block-and bleed (angl.), dvigubas blokavimas ir išleidimas) tipo. |  |  |  |
| 2.10 | Prie kiekvieno rutulinio čiaupo nuo DN80 turi būti metalo juostelė su nikelio, chromo arba stilito padengimo pavyzdžiu. Testas atliekamas ant juostelės kiekvienam čiaupui. |  |  |  |
| 2.11 | Požeminiai rutuliniai čiaupai turi būti su prapūtimo, drėgmės pašalinimo ir sandarinimo tepalo įpurškimo atvamzdžiais ir papildomais čiaupais ant šių atvamzdžių. Atvamzdžių prijungimas prie čiaupo korpuso – privirinant. Atvamzdžiai turi būti tokio ilgio, kad prapūtimą, drėgmės pašalinimą bei tepalo įpurškimą būtų galima atlikti virš žemės (nereikėtų čiaupo atkasti). |  |  |  |
| 2.12 | Čiaupai turi būti su apsauga nuo elektrostatinio krūvio. |  |  |  |
| 2.13 | Rutulinio čiaupo sandarumas turi būti trijų pakopų: pirmoji pakopa - metalas/metalas; antroji pakopa - minkštasis sandariklis (negali būti tefloninis) ir trečioji pakopa - avarinė sandarinimo priemonė – tepalas. Būtinas čiaupo rutulio sandarinimo kompensavimas abiejose pusėse naudojant sandarinimo žiedus. Rutuliniai čiaupai turi būti su rutulio sandarinimo sistema abiejose pusėse su nutekėjimo išleidimu (dvigubas užblokavimas ir išleidimas). |  |  |  |
| 2.14 | Rutuliniai čiaupai, kurių sąlyginis skersmuo 100 mm ir didesni turi būti su dviguba sandarinimo sistema, kurią sudaro metalas ir minkštas sandariklis (PMSS). Leidžiamas minkštas sandariklis su apsaugine sistema nuo suspaudimo, išpūtimo ar pasislinkimo. |  |  |  |
| 2.15 | Kamščio sandarinimas: pirmas laipsnis- metalas/metalas, antras laipsnis- tepalo įvedimas. |  |  |  |
| 2.16 | 80 mm ir didesnio sąlyginio skersmens rutuliniai čiaupai su požeminiu korpusu turi turėti vandens pašalinimo iš korpuso sistemą, išvestą virš žemės ir pritvirtintą prie stiebo. Gale turi būti sumontuotas rutulinis čiaupas horizontalia kryptimi su ventiliavimo sriegiu bei apsauga nuo nekontroliuojamo dujų nutekėjimo. |  |  |  |
| 2.17 | 80 mm ir didesnio sąlyginio skersmens rutuliniai čiaupai su antžeminiu korpusu turi turėti jungiamuosius vamzdžius saugiam atidarymui (vandens pašalinimui ir dujų išleidimui). |  |  |  |
| 2.18 | Kamštinio čiaupo stiebas turi būti sandarus drėgmės patekimui į valdymo stiebą. |  |  |  |
| 2.19 | Čiaupo korpuso suvirintų sujungimų kietumas neturi viršyti 280HV - lydomuoju suvirinimų gautų sujungimų, karščio veikiamosiose zonose ir pagrindinėje medžiagoje. Nustatant suvirinimo technologiją, turi būti atliekamas kietumo bandymas. |  |  |  |
| 2.20 | Korpusas (gaubtas) pagamintas iš ramaus stingimo plieno su mažiausia standartine normatyvine takumo riba: - čiaupai iki 150 mm sąlyginio skersmens imtinai - Re≥240 MPa. - čiaupai nuo 150 mm iki 300 mm sąlyginio skersmens imtinai - Re≥290 MPa. - čiaupai nuo 300 mm iki 500 mm sąlyginio skersmens imtinai - Re≥355 MPa. - čiaupai, kurių sąlyginis skersmuo didesnis už 500 mm – Re≥415 MPa. |  |  |  |
| 2.21 | Kamštinio čiaupo korpusas štampuotas, medžiaga- anglinis plienas ASTM A 216 laipsnis WCB arba EN 10025 S 355 J2 arba lygiavertis. |  |  |  |
| 2.22 | Rutulys: Rutulinio čiaupo uždoris-rutulys turi būti pagamintas iš anglinio plieno. Čiaupo rutulys turi būti gaminamas kalimo būdu (monolitas), suvirinti ar gręžti rutuliai nenaudojami. Negalima naudoti remontuotų ar atnaujintų rutulių. Rutulio paviršius turi būti apsaugotas chromavimo ar cheminio nikeliavimo būdu. Minimalus dangos storis turi būti ne mažesnis nei 25µm. Mažiausias rutulio paviršiaus kietumas pagal Vikerio skalę ne mažesnis nei HV 900. Pateikti tai įrodantį dokumentą. Jei čiaupas suprojektuotas taip, kad rutulys iš abiejų pusių laikosi ant kakliukų, reikia naudoti slydimo guolius be tepalo. |  |  |  |
| 2.23 | Kamštis: Kamštinio čiaupo uždoris- kamštis turi būti vientisas, prisitaikantis, kūginio tipo, įprastos arba venturi konfigūracijos, pagamintas iš anglinio plieno ASTM A 216 laipsnis WCB arba EN 10025 S 355 J2, padengtas nikeliu ne elektrolitiniu būdu, su trinties eliminavimo PTFE padengimu. Kamštinio čiaupo konstrukcija turi būti tinkama dujų slėgio reguliavimui-droseliavimui. Kamščio paviršiaus kietumas pagal Vikerio skalę ne mažesnis nei HV 600. Pateikti tai įrodantį dokumentą. |  |  |  |
| 2.25 | Žymėjimas: Ant čiaupų išorinės antžeminės dalies turi būti pritvirtinta identifikacinė/techninių duomenų lentelė, kurioje turi būti nurodyti šie techniniai duomenys: - gamintojo pavadinimas ar ženklas; - čiaupo sąlyginis skersmuo; - CE ženklas ir notifikuotos įstaigos numeris; - maksimali leidžiama darbinė temperatūra; - slėgio klasė; - nominalus slėgis, bar; - bandymo slėgis, bar; - čiaupo/medžiagų sandariklių rūšis/tipas; - čiaupo korpuso plieno pavadinimas (klasė); - čiaupo identifikacinis numeris; - čiaupo svoris; - čiaupo tipas pvz. DBB (double-block-and bleed), jeigu taikytinas; - pagaminimo data; Duomenų lentelė turi būti pagaminta iš mechaniniam ir atmosferos poveikiui atsparios medžiagos (lipdukai neleidžiami) ir turi būti pritvirtinta prie čiaupo taip, kad nebūtų galima nuimti. Ant kiekvieno požeminio čiaupo įpakavimo (rėmo) nerūdijančiojo plieno viela pritvirtinama atskira nerūdijančiojo plieno etiketė, kurioje nurodomas gaminio pavadinimas ir čiaupo stiebo pakuotės identifikacinis numeris. |  |  |  |
| 2.26 | Suvirinimo siūlių bandymai. Visos čiaupo korpuso suvirinimo siūlės turi būti vizualiai patikrintos (VT – 100% siūlių). Visoms pagrindinėms čiaupo suvirinimo siūlėms (100% siūlių) turi būti atlikti šie bandymai: radiografiniai bandymai (RT), ultragarsiniai bandymai (UT). Leidžiama atlikti mažesnių čiaupo korpuso atšakų VT bandymus, bandymus magnetinėmis dalelėmis (MT) ar bandymus skvarbiaisiais dažais (PT). Privirinimo galų UT bandymai. |  |  |  |
| 2.27 | Turi būti atlikti stiprumo ir sandarumo, veikimo bandymai: - F20 čiaupo veikimo bandymai; - Čiaupų veikimo, drėgmės pašalinimo, pripildymo ir ventiliavimo sistemų patikra; - Čiaupo korpuso stiprumo ir sandarumo bandymai; - Čiaupo lizdų sandarumo bandymai. |  |  |  |
| 2.28 | Kiti bandymai: - Čiaupams būtina atlikti antistatinius bandymus; - Čiaupo sukimo momentų tikslesniam atvaizdavimui, įvedant čiaupą į eksploatavimą, būtinos sukimo momentų diagramos su skirtingais slėgiais (nuo atmosferinio iki maksimalaus darbinio slėgio). |  |  |  |
| 2.29 | Pavaros: - Pavaros ir čiaupai turi būti pristatomi su valdymo įranga. - Čiaupo pavarose turi būti įmontuoti padėties indikatoriai, rodantys aptarnaujančiam personalui atidarymo ir uždarymo padėtis iš visų pusių. - Rutuliniai čiaupai turi būti pritaikyti montuoti su pavaromis. Gamintojas turi komplektuoti pavaras su čiaupais. - Kamštinių čiaupų sklendės turi būti atidaromos/uždaromos per pavaros reduktorių. |  |  |  |
| 3. | Reikalaujami dokumentai: |  |  |  |
| 3.1 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų čiaupų gamintojo parengtą dokumentą (deklaraciją ar kitą lygiavertį dokumentą), kuriame turi būti nurodyta, kad gamintojas įsipareigoja pagaminti rutulinius ir kamštinius čiaupus, atitinkančius šios techninės specifikacijos reikalavimus, nurodant Pirkimo pavadinimą bei numerį. Minėtoje deklaracijoje (dokumente) gamintojas taip pat turi patvirtinti, kad yra įsidiegęs kokybės vadybos sistemą, sertifikuotą pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:20151 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ (arba lygiavertį) ir pateikti išduotą notifikuotos įstaigos patvirtintą sertifikatą. Deklaracijoje gamintojas taip pat turi nurodyti čiaupo atsidarymo/uždarymo sukimo momentą ir kitus čiaupo parametrus. |  |  |  |
| 3.2 | Čiaupai turi turėti atitikties sertifikatus (CE), patvirtinančius, kad jie atitinka 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo reikalavimus. |  |  |  |
| 3.3 | Užsakovui kartu su pristatytais čiaupais turi būti pateiktos čiaupų montavimo, paleidimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos bei kiti techniniai dokumentai, brėžiniai ir schemos (lietuvių kalba), padedantys suprasti anksčiau minėtas instrukcijas. |  |  |  |
| 3.4 | Tiekėjas siūlomiems čiaupams privalo turėti ir prieš pristatant prekes Užsakovui pateikti nepriklausomos organizacijos pateiktas teigiamas išvadas dėl čiaupų atsparumo nešvarumams pagal Lietuvos standarto LST EN 14141:2013 „Gamtinių dujų transportavimo vamzdynų sklendės. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymai“ priedo E nurodytus arba lygiaverčius reikalavimus. Bandymas turi patvirtinti siūlomų čiaupų rūšį/tipą, ypač naudojamų siūlių sistemą. |  |  |  |
| 3.5 | Pagrindinių korpuso elementų ir čiaupo rutulio medžiagos turi turėti: - mažesnio sąlyginio skersmens nei 200 mm čiaupams – priėmimo sertifikatas 3.1 pagal Lietuvos standarto LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ arba lygiavertį, - čiaupų, kurių sąlyginis skersmuo 200 mm ar didesnis – priėmimo sertifikatas 3.2 pagal Lietuvos standarto LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ arba lygiavertį, - kitos rutulinio čiaupo dalys (sandarinimo sistema, korpusas, stiebas) turi turėti priėmimo sertifikatus 3.1 pagal Lietuvos standarto LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ arba lygiavertį. |  |  |  |
| 3.6 | Suvirinimo kokybės sertifikatas. |  |  |  |
| 3.7 | Sertifikatas, patvirtinantis, kad buvo įvykdyti visi čiaupo atsparumo ugniai reikalavimai. |  |  |  |
| 3.8 | Konstrukciniai brėžiniai (sankirtos). |  |  |  |
| 3.9 | Techninė ir įrangos montavimo bei paleidimo dokumentacija, brėžiniai ir schemos (lietuvių k.). |  |  |  |
| 3.10 | Sertifikatas, patvirtinantis čiaupo atitikimą standarto LST EN ISO 15848-1:2015 „Pramoninės sklendės. Nenumatytai išleistų teršalų matavimo, bandymo ir patvirtinimo procedūros 1 dalis. Sklendžių tipo bandymų klasifikavimo sistema ir patvirtinimo procedūros (ISO 15848-1:2015)“ arba lygiaverčio reikalavimams. |  |  |  |
| 4. | Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių Pardavėjo garantija nuo paskutinės Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Konkretus Pardavėjo suteiktas garantinis terminas nurodytas Pardavėjo pasiūlyme. |  |  |  |

- Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (tipas, diametras, sienelės storis ir kt.) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |