STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

SLĖGIO IR SKIRTUMINIO SLĖGIO JUTIKLIAI-KEITIKLIAI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

  - Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota, nerestauruota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.

  - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

  - Siūlomos prekės privalo būti sertifikuotos CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos.

  - Slėgio ir skirtuminio slėgio jutikliai-keitikliai turi turėti ATEX sertifikatus (dokumentas patvirtinantis, kad įranga skirta taikymui potencialiai sprogioje aplinkoje). Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos arba patiekiamos nuorodos į gamintojo Interneto puslapį, iš kurio galimą atsisiųsti ATEX sertifikato kopiją.

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

Dujų slėgio jutikliai-keitikliai 0...80 Bar slėgio

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
|  | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas |  |  |  |
|  | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą |  |  |  |
|  | Jutiklio paskirtis- perteklinio dujų slėgio matavimas |  |  |  |
|  | Kontroliuojama terpė- gamtinės dujos |  |  |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra) -40C |  |  |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra) +120 C |  |  |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali -40C |  |  |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali, ne mažiau +40C |  |  |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento tipas- monokristalinio silicio, rezonansinis (arba lygiavertis) |  |  |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas ne plačiau -1 – 140 Bar |  |  |  |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR) ne daugiau 140 Bar |  |  |  |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis ne mažiau 200 Bar |  |  |  |
|  | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė) 0 - 80 Bar |  |  |  |
|  | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas- analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |  |  |  |
|  | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas- HART, versija 5 arba 7 |  |  |  |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida, ne daugiau ± 0.04 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |  |  |  |
|  | Stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos), ne blogesnis ± 0,15 % nuo VMR per 15 metų |  |  |  |
|  | Aplinkos temperatūros pokyčio 28 C įtaka matavimo paklaidai, ne daugiau ± (0,15 % skalės + 0,15 % VMR) |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampos 1 V pokyčio (diapazone 21,6.. ..32V DC) įtaka matavimo paklaidai, ne daugiau ±0.005 % |  |  |  |
|  | “Nulio” nustatymas- išorinis, su diskretiškumu ne daugiau 0,01% nuo skalės |  |  |  |
|  | Integruotas indikatorius- nereikalingas |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga- aliuminio lydinys |  |  |  |
|  | Įžeminimo gnybtas- taip |  |  |  |
|  | Korpuso danga- poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |  |  |  |
|  | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas- išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui), ne siauresnis 10,5 - 30 V DC |  |  |  |
|  | Kabelio įvadas- 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė (nerūdijančio plieno 316) nepanaudoto įvado užaklinimui |  |  |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |  |  |  |
|  | Masė ne daugiau 1,5 kg |  |  |  |
|  | Dinaminės charakteristikos: atsako laikas (Apibrėžimas: atsako laikas, tai laikas nuo slėgio parametro kitimo pradžios iki jutiklio-keitiklio išėjimo signalo pasikeitimo 63,2% nuo faktinio slėgio pokyčio) ne daugiau 100 ms; Atsinaujinimo periodas (Apibrėžimas: vidinio mikroprocesoriaus programinio apdorojimo ir keitimo išėjimo signalu algoritmo ciklo trukmė) ne daugiau 50 ms; Esant programuojamam demferavimo laikui, laiką nustatyti į „0“. |  |  |  |
|  | Sertifikatai: atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). |  |  |  |
|  | Metrologinė patikra- metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |  |  |  |
|  | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos. |  |  |  |

Dujų slėgio jutikliai-keitikliai 0...10 Bar slėgio

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prekių standartiniai techniniai parametrai |
|  | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas |  |  |  |
|  | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą |  |  |  |
|  | Jutiklio paskirtis- perteklinio dujų slėgio matavimas |  |  |  |
|  | Kontroliuojama terpė- gamtinės dujos |  |  |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra) ne daugiau -35C |  |  |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra) ne mažiau +40C |  |  |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali ne daugiau -35C |  |  |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali ne mažiau +40 C |  |  |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento tipas- monokristalinio silicio, rezonansinis (arba lygiavertis) |  |  |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo diapazonas ne plačiau -1 - 21 Bar |  |  |  |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR) ne daugiau 21 Bar |  |  |  |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio perteklinis slėgis ne mažiau 40 Bar |  |  |  |
|  | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė) 0 – 10 Bar |  |  |  |
|  | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas: analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |  |  |  |
|  | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas: HART, versija 5 arba 7 |  |  |  |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida, ne daugiau ± 0.04 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |  |  |  |
|  | Stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos), ne blogesnis ± 0,15 % nuo VMR per 15 metų |  |  |  |
|  | Aplinkos temperatūros pokyčio 28 C įtaka matavimo paklaidai, ne daugiau ± (0,15 % skalės + 0,15 % VMR) |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampos 1 V pokyčio (diapazone 21,6.. ..32V DC) įtaka matavimo paklaidai, ne daugiau ±0.005 % |  |  |  |
|  | “Nulio” nustatymas: išorinis, su diskretiškumu ne daugiau 0,01% nuo skalės |  |  |  |
|  | Integruotas indikatorius nereikalingas |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga- aliuminio lydinys |  |  |  |
|  | Įžeminimo gnybtas- taip |  |  |  |
|  | Korpuso danga- poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |  |  |  |
|  | Sujungimo su matuojama aplinka dydis/tipas- išorinis sriegis G ½ pagal DIN 16288, nerūdijančio plieno 316 |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui), ne siauresnis 10,5 - 30 V DC |  |  |  |
|  | Kabelio įvadas: 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė (nerūdijančio plieno 316) nepanaudoto įvado užaklinimui |  |  |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė- ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |  |  |  |
|  | Masė ne daugiau 1,5 kg |  |  |  |
|  | Dinaminės charakteristikos: Atsako laikas (Apibrėžimas: atsako laikas, tai laikas nuo slėgio parametro kitimo pradžios iki jutiklio-keitiklio išėjimo signalo pasikeitimo 63,2% nuo faktinio slėgio pokyčio) ne daugiau 100 ms; Atsinaujinimo periodas (Apibrėžimas: vidinio mikroprocesoriaus programinio apdorojimo ir keitimo išėjimo signalu algoritmo ciklo trukmė) ne daugiau 50 ms; Esant programuojamam demferavimo laikui, laiką nustatyti į „0“. |  |  |  |
|  | Sertifikatai: atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio) |  |  |  |
|  | Metrologinė patikra- metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |  |  |  |
|  | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos. |  |  |  |

0...1,6 Bar dujų skirtuminio slėgio jutiklis-keitiklis su 3 ventilių bloku

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prekių standartiniai techniniai parametrai |
|  | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas |  |  |  |
|  | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą |  |  |  |
|  | Jutiklio paskirtis- skirtuminio dujų slėgio matavimas |  |  |  |
|  | Kontroliuojama terpė- gamtinės dujos |  |  |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra) ne daugiau -35C |  |  |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra) ne mažiau +40C |  |  |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali ne daugiau -35C |  |  |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali ne mažiau +40 C |  |  |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento tipas- monokristalinio silicio, rezonansinis (arba lygiavertis) |  |  |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo viršutinė riba ne daugiau 5Bar |  |  |  |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR) ne daugiau 5 Bar |  |  |  |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio slėgis ne mažiau 80 Bar |  |  |  |
|  | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė) 0 – 1,60 Bar |  |  |  |
|  | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas- analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |  |  |  |
|  | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas- HART, versija 5 arba 7 |  |  |  |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida, ne daugiau ± 0.1 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |  |  |  |
|  | Stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos), ne blogesnis ± 0,15 % nuo VMR per 10 metų |  |  |  |
|  | “Nulio” nustatymas- išorinis, su diskretiškumu ne daugiau 0,01% nuo skalės |  |  |  |
|  | Integruotas indikatorius (ekranas)- reikalingas |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga- aliuminio lydinys |  |  |  |
|  | Įžeminimo gnybtas- taip |  |  |  |
|  | Korpuso danga- poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui), ne blogesnis 12 - 28 V DC |  |  |  |
|  | Kabelio įvadas: 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė nepanaudoto įvado užaklinimui |  |  |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė- ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |  |  |  |
|  | Masė ne daugiau 5 kg |  |  |  |
|  | 3-jų ventilių blokas aukštam slėgiui (ne mažiau 80 bar), iš nerūdijančio plieno. Sujungimas su matuojama aplinka NPT ½ (female) vidiniu sriegiu. |  |  |  |
|  | Varžtų komplektas sujungti skirtuminį slėgio jutiklį su 3-jų ventilių bloku |  |  |  |
|  | Sertifikatai: atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). |  |  |  |
|  | Metrologinė patikra- metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |  |  |  |
|  | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos. |  |  |  |

0...40 Bar dujų skirtuminio slėgio jutiklis-keitiklis su 3 ventilių bloku

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prekių standartiniai techniniai parametrai |
|  | Jutiklio pavadinimas, katalogo kodas, gamintojas |  |  |  |
|  | Įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą |  |  |  |
|  | Jutiklio paskirtis- skirtuminio dujų slėgio matavimas |  |  |  |
|  | Kontroliuojama terpė- gamtinės dujos |  |  |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – minimali (jutiklio leidžiama minimali temperatūra) ne daugiau -35C |  |  |  |
|  | Kontroliuojamos terpės temperatūra – maksimali (jutiklio leidžiama maksimali temperatūra) ne mažiau +40 C |  |  |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – minimali ne daugiau -35 C |  |  |  |
|  | Išorinės aplinkos temperatūra – maksimali ne mažiau +40 C |  |  |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento tipas- monokristalinio silicio, rezonansinis (arba lygiavertis) |  |  |  |
|  | Jutiklio jautriojo elemento slėgio matavimo viršutinė riba ne daugiau 150 Bar |  |  |  |
|  | Jutiklio viršutinė matavimo riba (VMR) ne daugiau 150 Bar |  |  |  |
|  | Maksimalus leistinas jutiklio slėgis ne mažiau 80 Bar |  |  |  |
|  | Turi būti sukalibruotas slėgio matavimo diapazonui (skalė) 0 – 40 Bar |  |  |  |
|  | Išėjimo signalas ir pajungimo tipas- analoginis 4 - 20 mA srovės, 2 laidų |  |  |  |
|  | Skaitmeninis duomenų nuskaitymo ir parametrų nustatymo protokolas- HART, versija 5 arba 7 |  |  |  |
|  | Slėgio matavimo bazinė paklaida, ne daugiau ± 0,1 % nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos |  |  |  |
|  | Stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos), ne blogesnis ± 0,15 % nuo VMR per 10 metų |  |  |  |
|  | “Nulio” nustatymas- išorinis, su diskretiškumu ne daugiau 0,01% nuo skalės |  |  |  |
|  | Integruotas indikatorius (ekranas)- reikalingas |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga- aliuminio lydinys |  |  |  |
|  | Įžeminimo gnybtas- taip |  |  |  |
|  | Korpuso danga- poliuretaniniai dažai ar lygiavertė danga |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas (nurodyti EEx ia modeliui), ne blogesnis 12 - 28 V DC |  |  |  |
|  | Kabelio įvadas: 2 įvadai M20, papildomai pateikiami: mėlynos spalvos EEx ia arba EEx e sandariklis ir aklė nepanaudoto įvado užaklinimui |  |  |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė- ne blogesnė kaip IP 66, NEMA TYPE4X |  |  |  |
|  | Masė ne daugiau 5 kg |  |  |  |
|  | 3-jų ventilių blokas aukštam slėgiui (ne mažiau 80 bar), iš nerūdijančio plieno. Sujungimas su matuojama aplinka NPT ½ (female) vidiniu sriegiu. |  |  |  |
|  | Varžtų komplektas sujungti skirtuminį slėgio jutiklį su 3-jų ventilių bloku |  |  |  |
|  | Sertifikatai: Atitikimas funkcinės saugos standartui IEC 61508: SIL2 (Elektrinių, elektroninių, programuojamų elektroninių su sauga siejamų sistemų funkcinė sauga. 2 dalis. Reikalavimai, keliami elektrinėms/elektroninėms/ elektroninėms programuojamosioms su sauga siejamoms sistemoms) arba lygiavertis; ATEX (LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai): vidinė sauga ne prastesne negu EEx ia IIC T4 Ga arba lygiavertis; CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). |  |  |  |
|  | Metrologinė patikra- metrologinės patikros liudijimas (gautas ne ankščiau, kaip 2 sav. iki pristatymo). |  |  |  |
|  | Daviklio etiketė turi būti iš nerūdijančio plieno. Joje surašomi daviklio modelis/serijinis Nr., matavimo ribos. |  |  |  |

- Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |