STANDARTINIAI REIKALAVIMAI

DUJŲ TŪRIO PERSKAIČIAVIMO ĮTAISUI (SRAUTO KOMPIUTERIUI)

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Pavadinimas, modelis, gamintojas, katalogo kodas |  |  |  |
| 2. | Funkcinė paskirtis- dujų tūrio perskaičiavimas prie normalių sąlygų |  |  |  |
| 3. | Perskaičiavimo įtaisui turi būti numatytas pateikimas konfigūravimo programinės įrangos ir įrankių komplektas. |  |  |  |
| 4. | Elektros maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip 18...24VDC |  |  |  |
| 5. | Aplinkos temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip – 20...+ 50 °C |  |  |  |
| 6. | Ribinė paklaida ne daugiau ± 0,05 %. |  |  |  |
| 7. | Priekinė panelė |  |  |  |
| 7.1. | lėtimui jautrus displėjus Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 7.2. | plombuojamas raktas-perjungiklis Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 8. | Įėjimo signalai laisvai programuojami: |  |  |  |
| 8.1. | PT100 4 laidų temperatūros jutiklio signalo įėjimų skaičius, ne mažiau 1 vnt. |  |  |  |
| 8.2. | analoginių įėjimų 4...20 mA su HART duomenų perdavimo protokolo palaikymu skaičius, ne mažiau 2 vnt. |  |  |  |
| 8.3. | diskretinių arba impulsinių signalų (NAMUR) LF arba HF įėjimų skaičius, ne mažiau 2 vnt. |  |  |  |
| 9. | Įšėjimo signalai laisvai programuojami: |  |  |  |
| 9.1. | diskretinių išėjimų skaičius, ne mažiau 4 vnt. |  |  |  |
| 9.2. | analoginių 4-20 mA išėjimų skaičius, ne mažiau 4 vnt. |  |  |  |
| 10. | Komunikacijos |  |  |  |
| 10.1. | RS232/RS485 sąsajos MODBUS RTU ne mažiau 2 vnt. |  |  |  |
| 10.2. | Ethernet sąsaja ne mažiau 1 vnt. |  |  |  |
| 11. | Srauto kompiuteris skirtas darbui su skaitikliais: |  |  |  |
| 11.1. | Ultragarsiniais Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 11.2. | Turbininiais Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 11.3. | Rotaciniais Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 12. | Galimybė realizuoti apskaitos metodą pagal SGERG, AGA-9 ir AGA NX19 |  |  |  |
| 13. | Dujų sudėties analizes duomenų nuskaitymo lygmenyje turi būti pilnai suderinamas su AB „Amber Grid“ sistemoje veikiančiais dujų tūrio perskaičiavo ir dujų sudėties analizės įtaisais Chromotografas Encall 3000 |  |  |  |
| 14. | Prietaisas matuoja, skaičiuoja ir registruoja: |  |  |  |
| 14.1. | dujų tūrį, esant darbinėms ir norminėms sąlygoms Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14.2. | dujų tūrį, esant darbinėms ir norminėms sąlygoms avarinėje situacijoje Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14.3. | dujų temperatūrą bei absoliutinį slėgį Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14.4. | spūdumo koeficientą Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14.5. | korekcijos koeficientą Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14.6. | avarinės situacijos kodą Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 14.7. | dujų energiją Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 15. | Informacijos kaupimas mikroprocesoriaus atmintyje. Duomenų saugojimas intervalinėje sekoje ne mažiau 3 mėn., kai intervalų seka yra kas valandą |  |  |  |
| 16. | Pirminė metrologinė patikra turi būti atlikta kartu su slėgio ir temperatūros davikliais |  |  |  |
| 17. | Turi būti įtrauktas į LR matavimo prietaisų registrą veikimui su turbininiais, ultragarsiniais, rotaciniais skaitikliais ir diafragmomis. Atitikimas MID (2004/22EB) direktyvai. |  |  |  |
| 18. | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |
| 19. | Gamintojo instrukcija lietuvių kalba |  |  |  |
| 20. | Sertifikavimas: MID European available Designed to comply with:PTB approval API chapter 21, OIML R117, NMI metrology requirement, CE ženklinimas |  |  |  |

3. Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (diametras ir kt.) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |