STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ŠVINO KRISTALŲ AKUMULIATORIAI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

  - Naudojimo sritis- skirti darbui su telekomunikacine, elektronikos ir automatikos įranga, naudojimui nepertraukiamo maitinimo šaltiniuose.

  - Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota, nerestauruota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.

  - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

  - Siūlomos prekės privalo būti sertifikuotos CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos.

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento pavadinimas |
| 1. | Tipas- AGM, švino kristalų (Lead Crystal), SiO2 elektrolitas |  |  |  |
| 2. | Nominali talpa (Rated Capacity (10 hour rate)) 120 ± 5 Ah |  |  |  |
| 3. | Nominali įtampa 12 V |  |  |  |
| 4. | Trumpo jungimo srovė 1200 ± 100 A |  |  |  |
| 5. | Apkrovos srovė (kai celės įtampa krenta iki 1,6 V per 5 min) 440 ± 10 A |  |  |  |
| 6. | Vidinė varža 6 ± 0,5 mΩ |  |  |  |
| 7. | Įkrovimo įtampa 13,6...14,7 V DC |  |  |  |
| 8. | Korpuso ilgis ne daugiau 410 mm |  |  |  |
| 9. | Korpuso plotis ne daugiau 175 mm |  |  |  |
| 10. | Korpuso aukštis ne daugiau 215 mm |  |  |  |
| 11. | Korpuso aukštis su kontaktais ne daugiau 240 mm |  |  |  |
| 12. | Kontaktai M8(20) |  |  |  |
| 13. | Reikalavimai aptarnavimui- neaptarnaujami |  |  |  |
| 14. | Atitikimas standartams- IEC 60896-21/22 (Stationary lead-acid batteries) arba lygiaverčiam |  |  |  |
| 15. | Darbinės temperatūros diapazonas (užtikrinamas akumuliatoriaus gamybos technologija), ne blogesnis kaip -40 C ... +60 C |  |  |  |
| 16. | Eksploatavimo laikotarpis (išsikrovimo iki 80 % ciklų) ne mažiau 8 metų (ne mažiau 1400 ciklų) |  |  |  |
| 17. | Siūlomi akumuliatorių parametrai, techninės charakteristikos patvirtinami gamintojo aprašyme- aprašymas pridedamas atskiru dokumentu arba pateikiama nuoroda internete |  |  |  |
| 18. | Sertifikavimas- privalo būti sertifikuotos CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio). Kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos |  |  |  |

- Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |